# 告警中心 & 设施工单模块 PRD

文档版本：基于当前原型系统代码（2026-07）

核心数据源：src/store/alarmSync.ts、src/store/alarmListStore.ts、src/store/alarmSettingsStore.ts

说明：本文档完全依据当前原型实现编写，描述已实现的功能、字段取值、业务逻辑与交互行为。原型阶段数据存于内存 Store，未接真实后端。

# 1. 模块概览与架构

## 1.1 模块范围

| 模块 | 中台页面 | 路由 Key | 核心 Store |
| --- | --- | --- | --- |
| 告警统计 | 告警中心 → 告警统计 | alarm-stats | mock/alarmData.ts（静态） |
| 告警列表 | 告警中心 → 告警列表 | alarm-list | store/alarmListStore.ts |
| 告警设置 | 告警中心 → 告警设置 | alarm-settings | store/alarmSettingsStore.ts |
| 设施工单 | 设施工单 | facility-work-order | store/alarmSync.ts |
| 小程序设施工单 | 小程序 → 工单 | — | 同上（共享 facilityOrders） |

## 1.2 数据流总览

- 告警列表 (alarmListStore) → syncEligibleAlarmsToFacility（定时/规则变更触发）→ 设施工单 (alarmSync.facilityOrders)

- 设施工单 → facilityToMiniOrder → 小程序工单列表/详情 (miniProgramData)

单一数据源：中台设施工单与小程序设施工单共用 alarmSync.ts 中的 facilityOrders[]，通过 subscribeFacility 实时同步。流转记录 flowRecords 两端一致。

# 2. 告警中心模块

## 2.1 公共枚举与常量

来源：src/pages/alarm/constants.ts

| 枚举 | 取值 |
| --- | --- |
| 告警等级 ALARM_LEVELS | 一级告警、二级告警、三级告警、四级告警 |
| 告警状态 ALARM_STATUS | 待处理、已处理、误报、损坏 |
| 告警描述 ALARM_DESC_TYPES | 火灾报警、故障报警、设备超时 |
| 默认离线判定 DEFAULT_TIMEOUT_MINUTES | 30（分钟） |

### 告警列表扩展状态（仅列表使用）

| 状态 | 含义 | 取值来源 |
| --- | --- | --- |
| 告警 | 活跃告警但未配置工单生成 | AlarmListItem.noWorkOrder === true |
| 自动解除告警 | 设备恢复/接口解除后系统自动关闭 | status === 自动解除告警 或 autoResolved === true |

## 2.2 告警统计

页面：AlarmStatistics.tsx | 数据：mock/alarmData.ts 静态 Mock，未接入告警列表 Store。

- 切换人防数据 / 技防数据，展示实时预警列表

- 切换日 / 月 / 年 + 日期，展示 KPI 卡片（待处置、处置超时、设备告警、事件上报）

- 告警等级分布饼图、告警趋势折线图

交互：点击实时预警条目打开详情 Modal（只读）。

## 2.3 告警列表

页面：AlarmList.tsx | 数据：alarmListStore.getAlarmList()

### 2.3.1 列表字段

| 列名 | 字段来源 |
| --- | --- |
| 告警编号 | id |
| 告警名称 | name |
| 告警等级 | level |
| 告警设备 | alarmDevice（一条告警对应一个设备） |
| 安装位置 | installLocation |
| 告警描述 | desc |
| 告警状态 | 见状态展示规则 |
| 告警时间 | time |
| 解除告警时间 | releaseTime（有则展示） |

### 2.3.2 筛选条件

| 筛选项 | 取值来源 | 逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 告警等级 | ALARM_LEVELS | 精确匹配 level |
| 告警状态 | ALARM_STATUS + 告警 + 自动解除告警 | 精确匹配 status |
| 告警描述 | ALARM_DESC_TYPES | 精确匹配 desc |
| 告警时间 RangePicker | — | UI 存在，未接入筛选逻辑 |

### 2.3.3 告警状态展示规则

- 自动解除告警 → status 为「自动解除告警」或 autoResolved 为 true

- 告警 → status 为「告警」或 noWorkOrder 为 true

- 其他 → 直接展示 status

Tag 颜色：待处理=processing，告警=blue，已处理=success，自动解除告警=cyan，误报=warning，损坏=error

### 2.3.4 详情弹窗 — 设施工单字段

计算函数：facilityOrderLabel(alarm)，按优先级：

| 条件 | 展示文案 |
| --- | --- |
| 已存在关联工单 | {工单编号}（告警同步） |
| noWorkOrder 或 status=告警 | —（不生成工单） |
| status ≠ 待处理 | —（仅待处理告警可按规则自动生成） |
| 无匹配工单生成规则 | —（无匹配告警设置）或 —（该设备告警设置未开启工单生成） |
| 未到生成时机 | 告警后 {N} 分钟生成工单（剩余约 {M} 分钟） |
| 已到生成时机 | 已到生成时机，告警后 {N} 分钟生成工单 |

### 2.3.5 自动生成设施工单

触发时机：页面加载时；每 30 秒定时复检；告警设置规则变更时。

核心函数：syncEligibleAlarmsToFacility(alarms)

生成条件（shouldSyncAlarmToFacility，须全部满足）：

- 告警 status === 待处理

- 匹配到告警设置规则且 generateWorkOrder === true

- 告警产生时长 ≥ workOrderDelayMinutes（默认 5 分钟）

- 该 alarmId 尚未存在关联工单

生成结果：

- 工单编号：SG-{告警编号}

- 来源：告警同步；小程序状态：待接单；中台工单状态：待处理

- 接单人：-；首条流转：告警同步生成设施工单，工单状态=待接单

## 2.4 告警设置

页面：AlarmSettings2.tsx | 数据：alarmSettingsStore + mock/alarmSettings2Data.ts

### 2.4.1 设备目录结构

| 一级类别 | 二级子类（部分） |
| --- | --- |
| 消防设备 | 消火栓、灭火器、火灾报警、烟感器、温感器、消防主机、防火门 |
| 监控设备 | 监控摄像头、门禁系统、红外探测器、周界报警 |
| 供水设备 | 生活水泵、消防水泵 |

### 2.4.2 规则字段

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| rootCategory / subCategory | 一级类别 / 二级子类 |
| level | 告警等级，须与告警精确匹配 |
| thresholdMode | none ¦ deviceTimeout |
| customMinutes | 离线判定时长 1–1440，默认 30，仅 deviceTimeout |
| generateWorkOrder | 是否生成设施工单 |
| workOrderDelayMinutes | 告警后 N 分钟生成工单，默认 5，仅勾选时 |
| createTime | 创建时间 |

### 2.4.3 告警阈值类型

| thresholdMode | 展示 | 自动解除条件 |
| --- | --- | --- |
| none | 无（第三方/接口推送） | externalClearReceived: true |
| deviceTimeout | 设备离线超过N分钟 | deviceBackOnline: true |

### 2.4.4 规则匹配逻辑

函数 findMatchingAlarmRule(alarm)：alarm.alarmDevice → ALARM_DEVICE_TO_SETTINGS_SUB 映射 → 匹配 rootCategory + subCategory + level。

已映射设备：消防主机、烟感探测器、温感探测器、防火门、监控摄像头、门禁系统、生活水泵、消防水泵。

配电柜、电梯设备、红外探测器等不在映射表中 → 显示「无匹配告警设置」。

## 2.5 告警自动解除

核心函数：processAlarmAutoResolve → alarmListStore.ingestAlarmAutoResolveSignal

### 2.5.1 分类判定（isDeviceTimeoutTypeAlarm）

- 匹配规则 thresholdMode === deviceTimeout，或告警描述 desc === 设备超时 → 超时类

- 否则 → 非超时类（接口推送）

### 2.5.2 解除前置条件

- 告警 status 必须为 待处理

- 超时类：deviceBackOnline === true

- 非超时类：externalClearReceived === true

### 2.5.3 解除后效果

告警：status→自动解除告警，autoResolved=true，写入 releaseTime。

关联工单（forceCloseFacilityByAlarmRecovery）：miniStatus→已完成，repairNote→系统自动解除报警，追加流转「告警恢复自动关单」。无论是否有人接单均强制关单。

### 2.5.4 演示数据

| 告警编号 | 场景 | 关联工单 |
| --- | --- | --- |
| AL20260601006 | 超时类，未接单关单 | SG-AL20260601006 |
| AL20260601008 | 超时类，已接单仍关单 | SG-AL20260601008 |
| AL20260601009 | 非超时类，接口解除 | SG-AL20260601009 |
| AL20260601003 | 待处理，可动态触发 | SG20260601001 |

# 3. 设施工单模块（中台）

页面：FacilityWorkOrder.tsx | 数据：getFacilityOrders() / subscribeFacility

## 3.1 双状态体系

由 resolveFacilityStatusView() 计算：

### 工单状态（4 种）

| 值 | 来源 miniStatus |
| --- | --- |
| 待处理 | 待接单 / 已取消 |
| 处理中 | 待完成 |
| 已处理 | 已完成 |
| 损坏 | 损坏 |

### 处理状态（6 种）

| 工单状态 | 条件 | 处理状态 |
| --- | --- | --- |
| 待处理 | 未超未接单时限 | 待处理 |
| 待处理 | 已超未接单时限 | 超时待处理 |
| 处理中 | 未超完成时限 | 处理中 |
| 处理中 | 已超完成时限 | 逾期处理中 |
| 已处理 | — | 已处理 |
| 损坏 | 在工单池 | 损坏待处理 |

SLA：未处理超时锚点 alarmTime + unhandledTimeoutDays（默认 3 天）；完成逾期锚点 acceptedAt + completionOverdueDays（默认 7 天）。损坏工单在工单池不参与未处理超时。列表每 60 秒刷新 SLA。

## 3.2 列表 Tab 与筛选

- Tab：全部、处理中、未处理、已处理、损坏

- 筛选：工单状态、处理状态、告警等级、告警设备、告警月份

## 3.3 详情弹窗

- 基础信息：工单编号、设备、位置、等级、描述、时间、双状态、时效、接单人

- 提交信息（只读）：到达现场时间 getFacilityArrivalTime()；误报/维修/损坏描述 getFacilitySubmitNote()

- 流转信息：FacilityFlowTimeline，与小程序 flowRecords 同源，含图片预览

## 3.4 工单设置

| 配置项 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 未处理超时（天） | 3 | 超时未接单 → 超时待处理 |
| 完成逾期（天） | 7 | 接单后超时未完成 → 逾期处理中 |

权限：admin 或 facility:work-order:settings 可编辑；无权限仅查看。中台设施工单无业务编辑操作。

# 4. 设施工单模块（小程序）

当前用户：MINI_CURRENT_USER = 张维修

## 4.1 工单来源

告警同步与手动创建均直接进入工单池，初始 miniStatus 均为「待接单」，由维修人员自主接单，无派单指派环节。

| 来源 | 初始 miniStatus | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 告警同步 | 待接单 | 告警满足规则后自动生成 |
| 手动创建 | 待接单 | 中台/后台创建后进入工单池 |

## 4.2 列表可见性

| miniStatus | 是否出现在设施工单列表 |
| --- | --- |
| 待接单、损坏 | 是（工单池，全员可见，可自主接单） |
| 待完成 | 仅 receiver === 当前用户 |
| 已完成 | 是 |
| 已取消 | 否（仅我的已办） |

## 4.3 完整操作流程

### 阶段一：工单池（待接单 / 损坏）

接单：待接单或损坏 → 待完成，流转「维修人员接单」，receiver=当前用户，写入 acceptedAt。

### 阶段二：待完成

| 操作 | 前置 | 后置 | 流转 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取消接单 | 未开始维修 | 待接单 | [取消接单] |
| 开始维修 | 接单人=当前用户 | repairStarted=true | 开始维修 |
| 继续处理 | 已开始维修 | 维修中页面 | — |

开始维修后不可取消接单。

### 阶段三：维修中页面（MiniFacilityRepairingForm）

- 字段：到达现场时间（必填）、故障原因（选填，最多500字）

- 暂存 → holdOnSiteFacilityRepair → 流转「现场信息暂存」

- 下一步 → proceedFacilityRepairNextStep → 进入完成工单表单

### 阶段四：完成工单（MiniFacilityForm form=complete）

| 判断 | 必填 | 图片 | 提交函数 | 结果 miniStatus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 误报 | 误报说明 | 必填最多9张 | submitFalseAlarmFacilityOrder | 已完成 |
| 维修 | 维修描述 | 选填最多9张 | submitRepairFacilityOrder | 已完成 |
| 损坏 | 损坏描述 | 必填最多9张 | submitDamageFacilityOrder | 损坏（receiver重置为-） |

所有提交均必填：到达现场时间、告警事故判断。

底部按钮：维修=取消/暂存/提交；误报/损坏=取消/提交。

闭环流转标准结构（三段式）：

- 1. 告警同步/手动创建设施工单 → 待接单

- 2. 维修人员接单

- 3. 提交误报/维修/损坏（含告警事故判断、到达现场时间、描述、图片、工单状态）

处理中可有「开始维修」等中间节点；已闭环工单以三段式为准。损坏工单在工单池待再次接单时流转记录保持不变。

### 阶段五：损坏工单再次处理

损坏 → 工单池 → 任意人员再次接单 → 待完成 → 重新走维修流程。

### 阶段六：告警自动关单

系统追加「告警恢复自动关单」，维修描述=系统自动解除报警。

## 4.4 小程序详情展示

- 申请详情 FacilityFieldRows：含时效状态、中台双状态等 extra 字段

- 流程记录 FlowTimeline：与中台同源，含图片

# 5. 流转记录规范

类型 FacilityFlowRecord：time, action, operator, detail?, fields[], images[]

| action | 典型 fields |
| --- | --- |
| 告警同步生成设施工单 | 工单状态 |
| 手动创建设施工单 | 工单状态=待接单 |
| 维修人员接单 | 工单状态=待完成 |
| 开始维修 | 维修状态=维修进行中 |
| [取消接单] | 取消说明、工单状态=待接单 |
| 现场信息暂存 | 到达现场时间?、故障原因?、工单状态 |
| 进入完成工单 | 到达现场时间、故障原因?、下一步 |
| 完成工单暂存 | 完整提交字段+图片（正式提交前移除） |
| 提交误报/维修/损坏 | 告警事故判断、到达现场时间、描述、上传图片?、工单状态 |
| 告警恢复自动关单 | 维修描述=系统自动解除报警、解除告警时间 |

# 6. 状态映射总表

| miniStatus | 中台工单状态 |
| --- | --- |
| 待接单、已取消 | 待处理 |
| 待完成 | 处理中 |
| 已完成 | 已处理 |
| 损坏 | 损坏 |

# 7. 权限说明

| 功能 | 权限要求 |
| --- | --- |
| 中台设施工单列表/详情 | 无限制（原型） |
| 中台工单设置编辑 | admin 或 facility:work-order:settings |
| 小程序设施工单操作 | 当前登录用户（原型固定张维修） |

# 8. 原型限制

- 告警统计与告警列表/设施工单未打通，使用独立 Mock

- 告警列表时间范围筛选未实现

- 数据存于内存 Store，刷新页面重置

- 规则匹配依赖 ALARM_DEVICE_TO_SETTINGS_SUB，未映射设备无法匹配

- 自动解除需外部信号 ingestAlarmAutoResolveSignal，无真实设备网关

- 小程序照片为本地 blob/base64，无真实文件上传服务

# 9. 建议检验路径

| 检验项 | 操作 |
| --- | --- |
| 告警→工单生成 | 告警列表 AL20260601003，等待或触发 sync |
| 自动解除（未接单） | AL20260601006 + SG-AL20260601006 |
| 自动解除（已接单） | AL20260601008 + SG-AL20260601008 |
| 损坏闭环流转 | SG20260520004 |
| 小程序完整流程 | SG20260601001 接单→开始维修→完成→提交 |
| 双状态 SLA | 中台列表查看剩余/超时/逾期天数 |